设备维保比价需求单

请在2026年7月21日16：00前将加载统一社会信用代码的营业执照、盖章报价单发送至shutcmzcc@163.com邮箱，如有问题，请咨询51322368殷老师。

一、项目基本信息

项目名称：实验动物饮用水维保

申购单号：QG202605029

申请部门：医学实验动物室

二、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 资产编号 | 型号 | 生产厂商 | 设备原值(元) | 安置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新购动物饮用水系统 | 20186867 |  | 上海渡易水处理有限公司 | 94,800 | 张江校区动物实验中心 |  |
| 2 | 实验动物饮用水加酸机 | 20220646 | BY-JS07L | 上海邦勇机械设备有限公司 | 49,999 | 张江校区动物实验中心 |  |

三、维保服务通用要求

预算上限：66000元

维保方式：  □ 包工包料    □ 仅人工（物料另算）    ☑ 自定义 （含人工费、附件1内所有项目全包，附件2项目不在维保范围内）

人员驻场情况：  □ 驻场    ☑ 非驻场

是否需要巡检保养：  ☑ 是    □ 否

巡检保养频次：1个月一次

服务日期：自合同签订生效起一年

是否需要备品备件：  □ 是（请附清单）    ☑ 否

是否提前约定常用维修配件价格：☑ 是（需提供价格清单）    □ 否

是否单一来源：  □ 是（需上传授权书）    ☑ 否

- 维保服务特定需求：

- 使用人填写

依据《GB 14925-2023》，实验动物设施应对饮水、给水及排水系统进行运行维护管理，并确保饮水质量稳定、安全、可追溯。

1. 维保范围

实验动物饮用水系统维保范围包括但不限于：

1.1 制水系统

原水进水系统

预处理系统

石英砂过滤器

活性炭过滤器

软化器

保安过滤器

反渗透（RO）系统

紫外灭菌系统

储水罐

循环供水系统

1.2 输送系统

循环管路

管道保温层

阀门、止回阀

压力表、流量计、电导率仪

自动控制系统

PLC控制柜

末端饮水接口

1.3 排水系统

浓水排放系统

排污系统

CIP清洗系统

地漏及排水接口

2. 系统运行技术要求

2.1 饮水水质要求

实验动物饮用水应符合《GB 14925-2023》及《GB 5749-2022》要求。

2.1.1 常规控制指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 菌落总数 | ≤100 CFU/mL |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 电导率 | ≤10 μS/cm（纯化水系统参考） |
| pH | 6.5～8.5 |
| 浊度 | ≤1 NTU |
| 余氯 | 根据工艺控制 |
| 重金属 | 符合GB 5749要求 |

2.1.2 SPF动物饮水要求

SPF级实验动物饮水应采用以下方式之一处理：

紫外灭菌

酸化处理

膜过滤灭菌

饮水系统不得存在微生物滋生风险。

3. 维保服务内容

3.1 日常巡检

维保单位根据一定周期（一般为每月一次）进行巡检并形成记录。

巡检内容包括：

| 检查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 进水压力 | 正常稳定 |
| RO进出口压力差 | 不异常 |
| 电导率 | 达标 |
| 水箱液位 | 正常 |
| UV运行状态 | 正常 |
| 管路泄漏 | 无 |
| 自动控制报警 | 无异常 |
| 循环温度 | 达标 |
| 动物饮水嘴 | 无堵塞、无漏水 |

3.2 定期维护

3.2.1 过滤器维护

| 项目 | 周期 |
| --- | --- |
| 石英砂反洗 | 每月 |
| 活性炭反洗 | 每月 |
| 保安过滤器更换 | 1～3个月 |

3.2.2 RO系统维护

| 项目 | 周期 |
| --- | --- |
| RO膜压差检测 | 每月 |
| RO膜化学清洗 | 3～6个月 |
| RO膜完整性检查 | 每年 |
| 高压泵检查 | 每季度 |

RO膜污染指数超过15%、产水下降超过10%、脱盐率下降超过10%时，应进行化学清洗或更换。

3.2.3 紫外系统维护

| 项目 | 周期 |
| --- | --- |
| UV石英套管清洁 | 每季度 |
| UV灯更换 | 8000～9000小时 |

4. 管路消毒要求

4.1 消毒周期

| 系统 | 周期 |
| --- | --- |
| 饮水主管路 | 每月 |
| 水箱 | 每月 |

4.2 消毒方式

可采用以下一种或组合方式：

臭氧消毒

过氧乙酸消毒

次氯酸钠消毒

消毒后应进行充分冲洗，确保残留符合动物使用要求。

4.3 生物膜控制

维保单位应重点控制循环死角、生物膜形成及微生物滋生。

要求：

循环流速≥1 m/s

管路无死水段

定期排空

定期验证微生物指标

5. 验证与检测要求

5.1 水质检测频率（每年提供一次第三方检测报告）

5.2 微生物监测点

至少包括：

原水点

RO产水点

储罐点

循环回水点

最远端饮水点

动物饮水嘴

6. 自动控制与报警要求

系统应具备以下自动报警功能：

| 报警项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 高/低压力报警 | 必须 |
| 高电导率报警 | 必须 |
| 低液位报警 | 必须 |
| UV故障报警 | 必须 |
| 循环中断报警 | 必须 |
| 漏水报警 | 建议配置 |

系统运行数据应具备：

自动记录

历史追溯

数据导出

权限管理

数据保存时间建议不少于3年。

7. 应急保障要求

7.1 应急供水

系统应配置：

应急储水装置

双路供水

UPS或备用电源

手动旁通系统

7.2 异常处理

出现以下情况时，应立即停止供水并启动应急程序：

微生物超标

RO失效

消毒失效

管路污染

动物饮水异常

维保单位应在2小时内响应，24小时内完成故障处理方案。

8. 文件与记录管理

维保单位应建立以下文件：

巡检记录

消毒记录

更换记录

故障维修记录

水质检测报告（每年提供一次第三方检测报告）

SOP文件

应急预案

所有记录应可追溯。

9. 人员要求维保人员应：

熟悉实验动物屏障环境要求

熟悉纯化水系统工艺

接受微生物控制培训

接受生物安全培训

持有相关特种设备操作资质（因维修过程会涉及动火、涉电等特种作业，维保方须提供相应特种作业操作资质，作业过程严格遵守校方相关安全管理制度。）

维保过程中不得污染SPF屏障环境。

10. 验收标准

维保完成后应达到以下要求：

| 项目 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 水质 | 合格 |
| 微生物 | 合格 |
| 系统运行 | 稳定 |
| 无泄漏 | 必须 |
| 自动控制 | 正常 |
| 报警功能 | 正常 |
| 记录文件 | 完整 |

连续运行72小时无异常后视为维保合格。

11. 重点技术控制建议

11.1 SPF屏障设施重点

SPF设施建议采用：

316L不锈钢循环管路

卫生级隔膜阀

自动循环系统

零死角设计

在线电导率监测

在线温度监测

在线臭氧监测

11.2 风险控制重点

实验动物饮水系统常见风险：

| 风险 | 原因 |
| --- | --- |
| 微生物超标 | 死水段、生物膜 |
| 内毒素超标 | 消毒不充分 |
| 饮水嘴堵塞 | 水垢、颗粒物 |
| RO膜污染 | 原水异常 |
| SPF污染 | 管路消毒失效 |

建议建立年度风险评估制度。

12. 推荐附录

建议附以下文件：

饮水系统P&ID图

消毒SOP

应急处理流程图

年度维保计划

- 13.建议维保周期

| - 类别 | - 周期 |
| --- | --- |
| - 一级维保 | - 每月 |
| - 二级维保 | - 每季度 |
| - 年度大修 | - 每年 |
| - 系统验证 | - 每年 |

- 五、商务需求

- 付款方式：  ☑ 一次性付款    □ 分期付款

履约保障方式：  □ 质保金    □ 保函    □ 专项考核金    ☑ 无

六、供应商报价区（需盖章）

| 供应商名称 | 是否承诺可以满足该项目的所有需求 | 报价总价 (元) | 备注 （如有无法满足的需求，请列明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：报价应包含满足该维保项目所有需求而产生的费用。

附件1：维修配件价格清单（此清单在维保范围内）

| 序号 | 产品名称规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理多介质滤料 | 桶 | 1 |
| 1.1 | 更换原因：使用寿命到期，内部元件 老化，正常耗材更换（每12个月更换一次） |  |  |
| 1.2 | 更换内容：将原滤料移至室外清理，检查内部元器件，更换布水器系统及密封件，填装新滤料并清洗干净 |  |  |
| 2 | 水处理活性炭滤料 | 桶 | 1 |
| 2.1 | 更换原因：使用寿命到期，内部元件 老化，正常耗材更换（每12个月更换一次） |  |  |
| 2.2 | 更换内容：将原滤料移至室外清理，检查内部元器件，更换布水器系统及密封件，填装新滤料并清洗干净 |  |  |
| 3 | RO膜 | 支 | 2 |
| 3.1 | 更换原因：正常使用耗材更换，每年更换一次 |  |  |
| 4 | 滤芯 | 支 | 4 |
| 4.1 | 更换原因：使用寿命到期，正常耗材更换（每3个月更换一次） |  |  |
| 5 | 紫外线杀菌灯 | 支 | 1 |
| 5.1 | 更换原因：使用寿命到期，正常耗材更换（正常使用8000小时更换） |  |  |
| 6 | 软化盐 | 批 | 1 |
| 6.1 | 设备耗材，正常消耗 |  |  |
| 7 | 设备年度保养费用（12个月） | 年 | 1 |

附件2：维修配件价格清单（此清单不在维保范围内，报价供校方参考）

| 序号 | 产 品 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 制 造 商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水泵 CH4-40 | 台 | 1 | GRUNDFOS |
| 2 | 1354 TANK FRP | 只 | 1 | WAVECYBER |
| 3 | 布水装置 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配套全自动控制阀 | 套 | 1 | FLECK |
| 5 | 精密过滤器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高压泵 | 台 | 1 | GRUNDFOS |
| 7 | 高压容器 | 支 | 1 | KEDI |
| 8 | 压力开关 | 个 | 1 | 台湾 |
| 9 | 水质计 | 只 | 1 | HONEST |
| 10 | 电控柜 | 套 | 1 |  |
| 11 | 纯水箱 SUS304 1T | 只 | 1 | 国内合资 |
| 12 | 0.45微米空气过滤器 | 只 | 1 |  |
| 13 | 纯水泵CHI4-40 | 只 | 1 | 南方泵业 |
| 14 | UV杀菌器（2.7 m3/Hr ） | 台 | 1 | SHINODA |
| 15 | 整流器 | 套 | 1 | SHINODA |
| 16 | 计量泵 | 台 | 1 | Pasifeida |
| 17 | PH控制器 | 台 | 1 | Pasifeida |
| 18 | 加酸管道 | 米 | 1 | Pasifeida |
| 19 | 底阀、三角阀、注射阀 | 个 | 1 | Pasifeida |

- 附件3.巡检记录表（供参考）